Решение № 04-01/183-2016    по жалобе ООО «ПАНТЕОН»

Решение № 04-01/183-2016
по жалобе ООО «ПАНТЕОН»
(закупка №  0190300001316000414)
16    июня  2016    года                                                                                                 г.    Салехард
 
Комиссия по контролю в сфере закупок,    торгов,    иных способов закупок и порядка заключения договоров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,    в составе:
<…>,
рассмотрев жалобу ООО «ПАНТЕОН» (п.г.т.    Уренгой)    на действия Аукционной комиссии МКУ "КСиА Пуровского района"    (ИНН:    8911014080)    при осуществлении закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта:    "Крытая спортивная площадка "Геолог"    п.г.т.    Уренгой"» (закупка № ),
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу поступила жалоба ООО «ПАНТЕОН» на действия Аукционной комиссии  МКУ "КСиА Пуровского района"    при осуществлении закупки № 0190300001316000414.
Начальная (максимальная)    цена контракта – контракта 2,88    рублей.
По мнению Заявителя,    аукционная комиссия неправомерно отклонила первую часть его заявки № 3    и  отказала ему в допуске к участию в Аукционе.
Согласно п.п.35,    36,    части II«Технические требования» документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта:    «Крытая спортивная площадка «Геолог»п.г.т.Уренгой» (далее – Документация об открытом аукционе)    Заказчик устанавливает следующие технические требования:
П.35  ТЗ-    Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ,    напряжением 0,66    Кв,    число жил должно быть 5,    сечение менее 6,0    м⩚ считается недопустимым.    Номинальная толщина изоляции,    мм более 0.9    считается не допустимым.
Переменное напряжение не должно быть более 3.5
 П.36    ТЗ-    Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ,    напряжением 0,66    Кв,    число жил должно быть -    5    и сечением не менее 4,0    мм 2
Номинальная толщина изоляции,    мм менее 0.6    считается не допустимым.
Переменное напряжение не должно быть более 3.5
 
   ООО «ПАНТЕОН» в первой части заявки в п.    35    заявки указало следующие характеристики:
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг,    напряжением 0,66    кВ,    с числом жил – 5    и сечением 6    м⩚
Номинальное напряжение:    0,66    кВ
Сечение жилы:    6    м⩚
Количество жил:    5
Толщина изоляции 0,6    мм
Максимальное напряжение:    3    кВ
Кабели соответствуют ГОСТ 16442-80,    ТУ 16.    .062-2002,    Т.-090-2002,    Т.-310-2001,    Т.-322-2002.    Кабели имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности
Производитель:    АО «Уралкабель»,    Россия
 
Указанные параметры толщины  изоляции соответствуют требуемым (не более 0,9    мм).    Требования соответствия ГОСТу 31996-2012    Заказчиком заявлено не было.    Указанные ООО «ПАНТЕОН» ГОСТы и ТУ соответствуют предложенному кабелю и его характеристикам.
 
ООО «ПАНТЕОН» в первой части заявки в п.    36    заявки указало следующие характеристики
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг,    напряжением 0,66    кВ,    с числом жил – 5    и сечением 4    м⩚
Номинальное напряжение:    0,66    кВ
Сечение жилы:    4    м⩚
Количество жил:    5
Толщина изоляции 0,6    мм
Максимальное напряжение:    3    кВ
Кабели соответствуют ГОСТ 16442-80,    ТУ 16.    .062-2002,    Т.-090-2002,    Т.-310-2001,    Т.-322-2002.    Кабели имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности/    Производитель:    АО «Уралкабель»,    Россия
 
Указанные параметры толщины  изоляции соответствуют требуемым (не менее 0,6    мм).    Требования соответствия ГОСТу 31996-2012    Заказчиком заявлено не было.    Указанные ООО «ПАНТЕОН» ГОСТы и ТУ соответствуют предложенному кабелю и его характеристикам.
 
Рассмотрев материалы дела,    возражения на жалобу,    проведя,    в соответствии с п.    1    ч.    15    ст.    99    Закона о контрактной системе,    внеплановую камеральную проверку соблюдения требований Закона о контрактной системе при осуществлении вышеуказанной закупки,    Комиссия пришла к следующим выводам.
В пункте 1    части 1    статьи 33    указанного закона предусмотрено,    что описание объекта закупки должно носить объективный характер.    В описании объекта закупки указываются функциональные,    технические и качественные характеристики,    эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).    В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,    знаков обслуживания,    фирменных наименований,    патентов,    полезных моделей,    промышленных образцов,    наименование места происхождения товара или наименование производителя,    а также требования к товарам,    информации,    работам,    услугам при условии,    что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки,    за исключением случаев,    если не имеется другого способа,    обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.    Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае,    если при выполнении работ,    оказании услуг предполагается использовать товары,    поставки которых не являются предметом контракта.    При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент»,    за исключением случаев несовместимости товаров,    на которых размещаются другие товарные знаки,    и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,    используемыми заказчиком,    а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,    используемым заказчиком,    в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
В соответствии с частью 2    статьи 33    Федерального закона № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями,    указанными в части 1    настоящей статьи,    должна содержать показатели,    позволяющие определить соответствие закупаемых товара,    работы,    услуги установленным заказчиком требованиям.    При этом указываются максимальные и (или)    минимальные значения таких показателей,    а также значения показателей,    которые не могут изменяться.
Согласно части 1    статьи 67    Закона о контрактной системе Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,    содержащие информацию,    предусмотренную частью 3    статьи 66    настоящего Федерального закона,    на соответствие требованиям,    установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров,    работ,    услуг.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1)    непредоставления информации,    предусмотренной частью 3    статьи 66    настоящего Федерального закона,    или предоставления недостоверной информации;
2)    несоответствия информации,    предусмотренной частью 3    статьи 66    настоящего Федерального закона,    требованиям документации о таком аукционе.
 
Относительно доводов Заявителя  установлено следующее.
 
В Части II    документации об электронном аукционе в пунктах 35    и 36    участникам представлены требования к материалу "Кабель"    такие как:
 
35.
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ,    напряжением 0,66Кв,    число жил должно быть 5,сечение менее 6,0    м⩚ считается недопустимым
Номинальная толщина изоляции,    мм более 0.9    считается не допустимым.    Переменное напряжение не должно быть более 3.5
1000    м
0.105
36.
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ,    напряжением 0,66Кв,    число жил должно быть  -    5    и сечением  не менее 4,0    м⩚
Номинальная толщина изоляции,    мм менее  0.6  считается не допустимым.    Переменное напряжение не должно быть более 3.5
1000    м
0.06
 
Участником под номером 3    предоставлены по данным позициям следующие данные:
 
35.
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ,    напряжением 0,66Кв,    число жил должно быть 5,    сечение менее 6,0    м⩚ считается недопустимым.    Номинальная толщина изоляции,    мм более 0.9    считается не допустимым.
Переменное напряжение не должно быть более 3.5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг,    напряжением 0,66    кВ,    с числом жил – 5    и сечением 6    м⩚
Номинальное напряжение:    0,66    кВ
Сечение жилы:    6    м⩚
Количество жил:    5
Толщина изоляции 0,6    мм
Максимальное напряжение:    3    кВ
Кабели соответствуют ГОСТ 16442-80,    ТУ 16.    .062-2002,    Т.-090-2002,    Т.-310-2001,    Т.-322-2002.    Кабели имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности
Производитель:    АО «Уралкабель»,    Россия
 
1000    м
0.105
36.
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ,    напряжением 0,66Кв,    число жил должно быть -    5    и сечением не менее 4,0    мм 2
Номинальная толщина изоляции,    мм менее 0.6    считается не допустимым.
Переменное напряжение не должно быть более 3.5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг,    напряжением 0,66    кВ,    с числом жил – 5    и сечением 4    м⩚
Номинальное напряжение:    0,66    кВ
Сечение жилы:    4    м⩚
Количество жил:    5
Толщина изоляции 0,6    мм
Максимальное напряжение:    3    кВ
Кабели соответствуют ГОСТ 16442-80,    ТУ 16.    .062-2002,    Т.-090-2002,    Т.-310-2001,    Т.-322-2002.    Кабели имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности
Производитель:    АО «Уралкабель»,    Россия
1000    м
0.06
 
В результате рассмотрения первой части заявки Общества комиссией принято решение об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе на основании ч.4    ст.67    Закона о контрактной системе и п.    5.1.5    документации об электронном аукционе – первая часть заявки не соответствует требованиям п.п.    "б"    п.    3    ч.3    ст.66    Закона и п.п.    3    п.    3.2.2    документации об аукционе по следующему основанию:    "Предоставленные данные о толщине изоляции из поливинилхлоридных пластикатов материала "Кабель силовой"    (пп.    35,    36    заявки участника закупки)    не соответствует ГОСТ 31996-2012".
Заказчик,    в возражениях,    представленных в материалы дела,    указывает следующее.
Применение указанного участником ГОСТ 16442-80    ограничено,    и распространяется только на кабельную продукцию,    изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской Федерации.
Данные,    в указанных ТУ 16.    .062-2002,    Т.-090-2002,    Т.-310-2001,    Т.-322-2002    проверить не представилось возможным,    так как они отсутствуют в общем доступе в сети "Интернет",    а участником предоставлены не были.
В связи с вышеизложенным комиссия при рассмотрении первых частей заявок руководствовалась ГОСТ 31996-2012,    в котором указано следующее:
5.2.1.9.    Номинальная толщина изоляции жил должна соответствовать указанной в таблице 3.
Таблица 3
 
Номинальное напряжение кабеля,    кВ
Номинальное сечение жилы,    м⩚
Номинальная толщина изоляции,    мм
из поливинилхлоридных пластикатов или из композиций,    не содержащих галогенов
из сшитого полиэтилена
0,66
1,5    и 2,5
0,6
0,6
4    и 6
0,7
10    и 16
0,9
25    и 35
1,1
0,8
50
1,3
0,9
 
Так же в указанном участником ГОС-80    номинальная толщина изоляции регламентирована как:
1.4.    Номинальная толщина изоляции жил должна соответствовать указанной в табл.    4.
Таблица 4
 
 
Номинальное напряжение,    кВ
Номинальная толщина изоляции,    мм
 
сечение жилы,мм
из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката
из вулканизиро ванного поли этилена
0,66          
1    -    2,5
4    и 6       
10    и 16     
25    и 35     
50
0,6 
0,7                
0,9
1,1
1,3                                                               
0,7
0,7
0,7
0,9
1,0
 
что так же противоречит данным,    указанным участником закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе.
 
 Принимая во внимание вышеизложенное,    Комиссия контролирующего органа не усматривает в действиях аукционной комиссии,    принявшей решение об отклонении первой части заявки ООО «ПАНТЕОН»,    нарушений Закона о контрактной системе.
Руководствуясь  частью 8    статьи 106    Закона о контрактной системе,    Комиссия
 
РЕШИЛА:
 
Признать жалобу ООО «ПАНТЕОН» (п.г.т.    Уренгой)    на действия Аукционной комиссии МКУ "КСиА Пуровского района"    (ИНН:    8911014080)    при осуществлении закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта:    "Крытая спортивная площадка "Геолог"    п.г.т.    Уренгой"» (закупка № )    необоснованной.
 
В соответствии с ч.    9    ст.    106    Закон о контрактной системе,    решение,    принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу,    может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

2016-06-17    10:38:00